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中山市古镇人民医院2026年医用气体供应服务采购项目
（项目编号：GYCG-ZWK-20261101）

采购文件
中山市古镇人民医院

二○二六年十一月 
一、采购邀请函

各潜在供应商：

中山市古镇人民医院对中山市古镇人民医院2026年医用气体供应服务项目进行采购，欢迎符合资格条件的报价人报价。

一、项目名称：中山市古镇人民医院2026年医用气体供应服务采购项目。
二、采购上限价：该项目采购上限价为人民币150000元（含税）。
采购说明：

该项目报价要求各报价单位报单价折扣率。

（二）确定中选单位方式：报名成功后的单位均进入报价环节，在规定的时间地点递交报价文件，合格报名供应商达到三家及以上的，采用综合评分的方式采购，以最高综合评分的报价单位中选（若报价单位综合评分相同的，将采用摇珠或者抽签方式选定最终成交供应商）。
（三）采购过程中，报名参与的供应商不足3家或递交响应文件的供应商不足3家或通过资格、符合性审查的供应商不足3家，采购人可采取以下任意一种方式进行采购：

1）项目废标，重新组织采购工作；
2）报名参与的供应商只有2家或递交响应文件的供应商只有2家或通过资格、符合性审查的供应商只有2家，询价采购活动可以继续进行，并按照定选原则成交供应商；

3）报名参与的供应商只有1家或递交响应文件的供应商只有1家或通过资格、符合性审查的供应商只有1家，按照符合采购要求，价格合理中选的方式确定成交供应商。
（四）最终结算以按实结算为准，结算总价原则上不得超出采购上限价，超出部分按照相关规定实施。
四、项目内容：该项目共有一个项目包，需要对中山市古镇人民医院医用气体供应服务项目采购，详见需求部分。
五、报价人资格要求：
1. 必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件。
2. 具有有效的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》（生产或经营范围包括医用氧或医用氧分装）；具有有效的《危险化学品生产许可证》或《危险化学品经营许可证》，许可范围须包含：氧（压缩的或液化的）、氮（压缩的或液化的）、二氧化碳（压缩的或液化的）。

3. 不同的供应商之间有下列情形之一的，不接受其作为参与同一采购项目竞争的供应商。
3.1 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商。

3.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.3 ★投标人2023年以来参加本医院项目，有自动放弃中标资格或被认定为提供虚假材料情形的，不能参加本次项目。
4. 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，供应商（本项目询价截止期前）被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参与本项目的政府采购活动。供应商需提供未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单证明。同时，不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：①以递交响应文件截止时间前五个工作日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果为准。②在上述网站查询结果显示“很抱歉，没有找到您搜索的企业”或“共0条记录”，视为没有上述不良信用信息记录。③如失信记录已失效，供应商须提供相关证明文件）；
5. 供应商须无围标、串标行为，投标文件提供《无围标串通等违法违规行为承诺书》（承诺书格式自行编制）和《廉洁承诺书》（承诺书格式自行编制）；
6. 本项目不接受联合体报价，不允许分包，一旦发现或被举报有分包行为，将取消中标资格，并列入黑名单，永久性不接纳为供应商。

六、报名、报价时间和方式（本次询价均使用北京时间，24小时制）
报名、报价时间： 2026年11月6日至2026年11月12日（上午8:30-12:00，下午14:30-17:00，节假日除外）；2026年11月13日（上午8:30-11:00）。
报名地点：中山市古镇人民医院采购办公室（总务科）。

报名、报价方式：现场报名，不接受电话、快递、邮寄等方式报名及提交资料。

报名资料：①有效营业执照复印件、②法定代表人证明书原件、③经办人身份证复印件及法定代表人授权委托书原件。以上证件现场报名期间均需提供原件核查，复印件并加盖公章作为报名备案资料。
报价文件：①有效营业执照复印件；②法定代表人证明书原件；③经办人身份证复印件及法定代表人授权委托书原件；④报价要求等资料。所有资料按要求加盖公章。
七、本询价文件规定的时间（本次询价均使用北京时间，24小时制）
八、递交报价文件截止时间：2026年11月13日上午11:00（北京时间）。
九、开标评标时间：2026年11月13日下午14:30（北京时间）。
十、递交投标报价文件地点：中山市古镇人民医院采购办公室（总务科）。
十一、中山市古镇人民医院将不负责报价人准备报价文件和递交报价文件所发生的任何成本或费用。

十二、采购人联系方式

采购人：中山市古镇人民医院
采购人联系人：李老师
电 话：0760-22329723
十三、有关此次询价之事宜，可按下列地址以书面形式向古镇人民医院查询：

地址：中山市古镇镇华博路199号古镇人民医院负一楼总务科④室
联系人：李老师     
电 话：0760-22329723  

十四、监督部门：古镇人民医院监察室   联系电话：0760-22329962

二、用 户 需 求 书

项目要求：
1.项目名称：中山市古镇人民医院2026年医用气体供应服务采购项目

2.预算金额：150000元（含税）

3.供应服务年限：由合同生效之日起12个月或结算金额累计达到采购预算金额时，合同结束，二者以先到者为准。

4.本项目类别为服务类。

5.提供服务地点：中山市古镇人民医院氧气供应中心氧房和其他指定地点。

6.中标人不得以任何方式转包或分包本项目。

7.凡标示有“▲”符号的技术参数将作为重点评分的对象，不代表实质性条款。

8.凡标示有“★”项为实质性条款，如有负偏离，则其投标文件将被评定为无效投标文件。
采购内容：
1.采购产品清单和技术质量参数要求

	气体名称
	质量标准
	规格
	纯度指标%
	单位
	单价最高限价（元）

	医用液氧
	中国药典2025版《氧》
	5 m³ 储罐
	≥99.5
	kg
	1.008

	医用氧气
	中国药典2025版《氧》
	40L钢瓶
	≥99.5
	瓶
	15

	医用氧气
	中国药典2025版《氧》
	10L钢瓶

及以下
	≥99.5
	瓶
	13.8

	液氮
	GB/T8979-2008

纯氮、高纯氮和超纯氮
	生物罐
	≥99.999
	升
	2.28

	二氧化碳
	液体二氧化碳
	40L钢瓶
	≥99.5
	瓶
	42

	高纯

二氧化碳
	GB/T23938-2021

高纯二氧化碳
	40L钢瓶
	≥99.99
	瓶
	343

	氩气
	GB/T4842-2017《氩》
	40L钢瓶
	≥99.9
	瓶
	48


2.报价要求：

（1）价格包括：产品、运费、税费、液氧杜瓦罐和各种气体40L钢瓶使用费、设备的安全检测、维护保养服务等售后服务费及所有与产品提供服务有关的费用。

（2）★响应供应商须对本项目的服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

（3）★报价要求：本项目按折扣率（%）报价，实际采购金额按单价最高限价×数量×中标折扣率计算。实际采购价格是包含全部内容所需费用的含税价（包括但不限于运输费、税费、提供杜瓦罐、40L钢瓶使用等所需费用，采购人不再支付产品的其他费用）。

3.采购人无法保证本项目合同期内的具体供货量，实际供货数量将以采购人的实际需求为准，并按双方确认的实际供货数量进行结算。

三、投标人的特定资质要求

★1.投标人必须是医用氧的生产厂家，须具有食品药品监督管理部门颁发的有效的《药品生产许可证》，生产范围：生产类企业为液态氧、气态氧；分装类企业为医用氧分装（气态氧）（提供证明文件复印件或扫描件并加盖公章）。

★2.中标人配送的医用气体生产地址必须和《危险化学品生产许可证》或《危险化学品经营许可证》标明的地址一致。

★3.投标人所供医用氧须具备有效的《药品注册批件》或《药品再注册批件》，药品通用名称：氧（提供证明文件复印件或扫描件并加盖公章）。

★4.须具有安全生产监督管理部门颁发的有效的《危险化学品生产许可证》或《危险化学品经营许可证》，经营范围须包含采购项目中的所有气体（提供证明文件复印件或扫描件并加盖公章）。

★5.投标人负责本项目医用气体运输，须具有有效的《道路运输经营许可证》，经营范围须包含危险货物运输，品种涵盖采购项目中的所有气体。（提供证明文件复印件或扫描件并加盖公章）▲送货车辆具有交警部门核发的中山市进入采购人区域的道路通行证，即《中山市重点车辆通行标识》（提供证明文件复印件或扫描件并加盖公章），或者承诺中标后10天内办理完成。

★6.须具有有效的《移动式压力容器/气瓶充装许可证》，许可范围包括气瓶、氧（压缩气体、冷冻液化气体）。

四、质量要求

1.产品质保期，医用氧按国家规定为12个月，其他气体产品≥1年。

2.供应商配送的医用液氧及医用瓶装氧气的生产地址必须和投标出示的医用氧药品生产许可证上注明的地址一致。其他气体和成交产品的危险品经营（生产）许可证上注明的地址一致。

3.所有气体产品质量执行 “采购产品清单和技术质量参数要求”中的质量标准。

4.所有气体产品数量、技术参数必须符合国家安监部门和特种设备管理部门的规定要求。

5.提供的气体接口能与采购人现有设备相匹配，其中产生的费用由供应商承担。

6.供应商须确保所提供产品的质量安全，并承担因产品质量问题造成的一切损失。

7.质量不合格的产品，采购人有权拒收，供应商必须给采购人退换成合格产品，并且保证不影响采购人使用。

8.所有气体产品必须有检验合格标识，即产品合格证和检验合格报告单。产品合格标识上标明的内容，包括产品名称、生产日期、生产批号、有效期、气体的规格、数量（Mpa或kg）、纯度（%）、执行标准代号、生产企业等信息。

9.气体包装容器钢瓶和杜瓦罐符合国家特种设备安全规定，经检定合格，有合格标识，在合格有效期内。

10.产品的包装有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。确保密封性良好，外观清洁、包装完整、字体清晰，附件完好。并适宜本项目实施地点的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用，均由供应商承担。

五、设备服务要求

1.免费提供各种气体40L钢瓶给采购人使用，并负责检定和检定费用。

2.▲具备液氧供气系统设备、瓶装氧气供气系统设备、二氧化碳系统设备、氮气系统设备、正负压供气系统设备维修、保养能力和实践经历，能及时处理设备故障，确保医院氧气及其他气体供应稳定。

3.能提供24小时设备操作电话技术指导和设备技术咨询服务。

4.当供氧系统发生故障或异常情况时，必须在50分钟内有维修人员到达现场处理问题；确保氧气供应。（提供投标人到采购人地址的标有行驶时间和距离的行程图）

5.★须协助采购人管理氧房供氧设备，免费提供每季度设备定期安全检查、维护保养服务。根据“特种设备安全监督管理局的要求，协助采购人对所有氧气供气系统、正压系统的液氧罐、储气罐、安全阀、压力表按时检测，送检时需要备用设备进行替换。

6.为采购人制订医用气体使用和供气设备操作规程，协助采购人对供气设备进行规范管理。为采购人提供气体设备操作技术和气体安全使用、管理培训。

7.▲供应商需具备供气设备安装、更新、改造工程实施能力和经历以及人员，可为医院提供该方面的专业服务

六、产品运输配送要求

1.▲医用液氧配送：产品按周期配送，紧急情况下50分钟内送达。提供配送车辆行程图（标明投标人厂址到采购人地址、所需行驶时间）

2.▲瓶装气体配送：供应商需按采购人的需要，单独配送，每次送货数量1—3支不等，提供全年365天不间断全天候24小时、节假日照常的送货服务，保质保量保时将货送达到采购人指定地点。能提供不限时间段，不限次数，不限数量的送货服务。紧急情况下的瓶装气体配送需求50分钟内送达。如供应商出现3次逾期交货的情形，采购人有权终止合同。

3.▲10升液氮配送：单独配送，随叫随到。

4.有24小时送货、售后服务热线，并有专人负责跟踪处理热线紧急送货事宜。

5.送货时，供应商应同时提交送货单、送货记录本和产品质量证明给采购人签收。每批产品在使用过程中发现非采购人原因出现的质量问题，应在收到采购人通知后2小时内给予免费更换，并且承担由此产生的一切费用。

七、售后服务要求

1.产品质量出现问题及时到场查看确认并退换。

2.产品使用出现问题及时到场指导，教会正确使用方法。

3.▲售后服务处应设专人、专线追踪落实，医院有紧急处理需求时能够快速及时响应。能够提供整体最佳用气方案，使医院用气技术和经济两方面都合理。

八、结算方式

货款按月结算，次月5个工作日内，成交供应商编制上月月度结算清单，提供“对账单”、经双方确认的每批次货物的送货单、正规合法有效的税务发票给采购人审核，采购人收到上述资料及相应发票核对无误后60天内支付货款。
评标方法及标准：
（1）资格审查：

评委将根据响应供应商提供的响应文件进行资格性审查，审查项目包括：
	检查内容
	检查内容

	具有独立承担民事责任的能力
	响应供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件并加盖公章）。

	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供2025度任意一个月的财务报告（提供复印件并加盖公章）。

	响应文件签署或盖章
	响应文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	响应供应商提供书面声明。采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。

	结论


注：

1．评审项目合格在相应列中标注“〇”，不合格则在相应列中标注“×”。

2.评审项目全部合格方可视为通过符合性审查，在“结论”栏中填写“符合”，否则为“不符合”。
（2）综合评分：各部分得分权重分配如下：

	评价内容
	商务、技术部分
	价格部分
	合计

	分值
	55分
	45分
	100分


（3）评标方法：

本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，予以并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。

（4）评分标准：

共100分，其中商务技术分55分，占总分比例55%；价格分45分，占总分比例45%。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（本次评标计算技术分时，按其算术平均值保留小数点后2位）。

1）综合得分＝商务技术得分＋价格得分。

2）按综合得分从高到低依次列出各投标人排名（第一名、第二名…，出现综合总得分并列时，投标总价低的投标人名次靠前；若综合得分和投标总价都相同，按技术得分高的投标人名次靠前；若综合得分、投标总价和技术得分都相同，按商务得分高的投标人名次靠前；若综合得分、投标总价、技术得分和商务得分都相同，由全体评委投票确定名次）。

3）如果推荐的第一成交候选人向采购人发书面函退出或违反采购文件规定或不能履行合同的，则采购人视为该第一成交候选人放弃成交资格，采购人在法律法规允许的情况下可按成交供应商排名顺序依次确定递补成交供应商资格，或重新组织采购。
（5）商务技术评审：

评委将依据响应供应商提供的响应文件进行审核，填写商务技术评审表，工作人员汇集每一评委的评分，将全部评委的评分进行算术平均，得出该响应供应商的得分（技术商务最终得分=响应供应商的得分）。具体内容及评分细则如下：

	序号
	评审项目
	分配分数
	评议内容及评分
	投标人
…

	1
	重要条款响应程度
	6
	根据供应商对采购需求带“▲”号（共6条）参数的响应程度进行评审，每满足一个“▲”号条款，得1分，最高得6分。注：如招标文件要求需提供相关证明文件的而未提供的，则视为不满足。
	

	2
	一般条款响应程度
	3
	根据供应商对采购需求一般条款（“▲”、“★”、“△”除外）的响应程度进行评审：完全满足或优于招标文件要求的，得3分；每有1条负偏离的扣1分，扣完为止。注：如招标文件要求需提供相关证明文件的而未提供的，则视为不满足。
	

	3
	人员资质
	10
	1、具有1名化工机械或者压力容器工作经历的机械类工程师（提供职称证书和履历说明），得4分；
2、具有1名技监部门核发的特种设备安全管理A证（提供资质证书），得3分；
3、具有1名持有电工证和焊工证的维修工（提供特种作业资质证书），得3分；
注：投标文件提供上述人员的身份证、资质证书（序号1还需提供履历说明）以及2025年5月至10月任意一个月的社保证明（如无社保证明的须提供劳动聘用合同）复印件，不提供不得分。
	

	4
	业绩
	6
	供应商自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接的同类项目业绩情况：每提供1个合同得2分，最高得6分。

注：供应商在投标文件中提供合同关键页复印件并加盖供应商公章（所提供的合同须体现合同内容、合同双方、合同签订日期），未按要求提供相关证明材料不得分。
	

	5
	总体实施方案
	10
	根据供应商提供的总体实施方案（包括但不限于供货安排、维护保养、运营、检测、产品（气体、气瓶）及服务质量、安全保障措施等）进行评审：

1、实施方案内容全面详实，对各阶段工作部署周密，对采购需求进行了详细分析，维护保养方案科学合理，产品质量及服务质量安全保障措施详细有效的，得10分；

2、实施方案较合理可行，内容完整，对采购需求进行了简略分析，对各阶段工作均有部署，维护保养方案较合理，产品质量及服务质量安全保障措施较详细有效的，得7分；

3、实施方案内容一般，或对采购需求的分析有偏差/缺漏，各阶段工作的部署不合理，产品质量及服务质量安全保障措施一般的，得3分；

未提供实施方案的，得0分。
	

	6
	应急方案
	5
	根据投标人针对本项目需求制定的突发事件应急措施（包括但不限于：应急处置预案、紧急需求安排、突发公共卫生事件等）进行评审：

1、全面考虑项目面临的各种潜在风险，对各类突发性事件制定切实可行的处理措施和应急预案，具有切实有效的组织管理和应对处理能力的，得5分；

2、对应急风险预估不足，有应急措施但可操作性不强的，得3分；

3、有简单的应急措施但未涵盖上述全部内容的，得1分。

注：不提供的不得分。
	

	7
	储罐液氧供气方案
	10
	储罐液氧供气设备投入使用时要求中标人提供如下服务：

全院供气用气设备使用前的完好性、密封性测试方案和协助实施方案
全院供气压力参数制定和参数调节方案及协助实施方案

提供上述两个方案，缺一个不得分。

方案全面、专业、科学、合理、分析详细的，得10分；

方案比较全面、比较专业、科学、合理、分析比较详细的，得7分；
方案基本可靠、描述比较恰当、比较专业、科学、合理，分析描述一般的，得3分；
方案描述简单、有遗漏、语句简短、分析不够专业合理，得1分。
	

	8
	售后服务方案
	5
	根据供应商提供的售后服务方案、售后服务承诺（书面承诺为采购人提供整体最佳用气方案，供气系统的操作规程及安全知识培训，相关应用技术支持；定期对采购人操作人员进行安全操作培训等）等进行评审：

1、售后服务方案内容全面，包括但不限于货物质保期、货物更换等售后服务承诺全面，得5分；

2、售后服务方案详细，可操作，基本保障服务质量，售后服务承诺较全面，得3分；

3、售后服务方案、售后服务承诺有偏差/缺漏，或可操作性不强，售后服务承诺不足，得1分；

4、未提供售后服务方案、售后服务承诺，得0分。
	

	合计
	55
	得分总计
	


（6）价格评分：

价格评审满分为45分。

评审基准价为满足采购文件要求且投标的最低折扣率。

评分标准（公式）：响应供应商价格得分＝（基准价（响应供应商的最低投标折扣率）/ 响应供应商投标折扣率）×45。
按以上标准计算出各响应供应商的价格得分。

注：如供应商报价明显低于业内价格，评审委员会有权要求供应商对报价合理性进行说明并提供证明材料，逾期未说明或无法证明的，可按无效投标处理。

三、报价要求

报价单位必须按要求完整填写相关附表，并签字盖章

1、该报价文件要求一正一副，封面应当注明项目名称、项目编号、供应商名称（加盖单位公章），电子文件1份，电子文档应为报价文件正本的扫描件（要求必须完整扫描正本内容），以U盘或光盘为介质（标明项目编号及供应商名称），不留密码，无病毒，不压缩。其内容应与供应商打印产生的纸质响应文件内容一致，如有不同，以纸质响应文件为准。密封递交。

2、报价文件正本与副本可以单独密封包装，也可以所有询价文件密封包装在一个密封袋内。密封袋的封口处应粘贴处理。

3、密封外包装加盖供应商印章。

4、如果未按要求密封和标记，采购人对误投或提前启封概不负责。

5、★供应商必须根据采购项目的技术参数按顺序逐条响应，否则经专家小组讨论后可作废处理。

6、招标文件中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求，不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。
表1  报价函

致：中山市古镇人民医院
根据贵方关于中山市古镇人民医院2026年医用气体供应服务项目进行采购的邀请函，签字代表（姓名、职务）    代表报价人   （报价单位名称）   参加报价，并提交报价文件。
据此函，本人宣布同意如下：
规定的应提供和交付的货物、服务和工程报价折扣率为：________。

报价人代表姓名、职务（印刷体）：
报价人名称：（加盖公章）







法定代表人签字（或其委托的全权代表人）：                  

注：法定代表人委托全权代表人，需附法定代表人授权书。 

  年   月    日

表2  法定代表人授权委托书

致：中山市古镇人民医院
兹授权以下同志（见身份证复印件）为我方参与（项目名称）采购项目事务代理人，其权限是：   全权代表本公司参与上述采购项目的采购工作，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交任何补充承诺。
授权单位：                            （盖章）     法定代表人：              （签名或盖私章）
有效期限：至        年       月      日       签发日期：
附：代理人姓名：         性别：                   年龄：        身份证号码：

联系电话：

有效通讯电子邮箱：

营业执照号码：                         

经济性质：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司响应文件中标注的投标有效期相同，自本单位加盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

7.身份证复印件（或扫描件）必须清晰可见。

表3  法定代表人证明书

致：中山市古镇人民医院
（           ）同志，现任我单位（          ）职务，为法定代表人，特此证明。
签发日期：                         单位：               （盖章）
附：代表人姓名：          性别：            年龄：                身份证号码：
联系电话：

有效通讯电子邮箱：
营业执照号码：                       
经济性质：
说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.身份证复印件（或扫描件）必须清晰可见。

表4  服务方案和承诺

主要内容应包括但不限于采购需求部分（格式自定）：
    1.人员配置
    2.提供服务及其实施措施；

3.需采购人配合事项；

4.根据项目需求逐项作出承诺；

    5.供应商的其他资料。
报价单位承诺书所承诺内容包括但不限于上述要素。
供应商名称（单位盖公章）：
法定代表人或其授权代表签名：                    
日 期：
表5   投 标 承 诺 书


中山市古镇人民医院：
本投标人已详细阅读了（项目名称）采购文件，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向采购单位郑重承诺如下：
1.本投标人自愿在采购文件规定的时限内按照采购文件、用户需求书、技术规范等要求完成采购任务，按时完成并验收合格。服务质量按照采购文件的承诺并满足采购文件要求。
2.遵守中华人民共和国、广东省、中山市有关采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场经济秩序。否则，同意被取消投标资格并接受相关监管部门处罚。
3.保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并接受相关监管部门处罚；若中标之后查出有虚假，同意取消中标资格并接受相关监管部门处罚。
4.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

5.保证无围标、串标行为。
6.保证按照采购文件及中标通知书规定商签采购合同。否则，同意接受采购人违约处罚。
7.保证按照采购合同约定完成采购合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受采购人对投标人违约处理。
8.保证中标之后不转包，若分包将征得采购人同意并遵守相关法律法规。
9.保证中标之后按采购文件要求向采购项目配置承诺的资源，否则，同意接受违约处罚。

10.保证中标之后密切配合采购人开展工作，接受采购人的监督管理。
11.保证按招标采购文件及采购合同约定的原则处理采购调整事宜，不发生签署采购合同之后恶意索赔的行为。

12.保证不发生商业贿赂行为，不进行可能影响招投标、评标、定标过程公平、公正的任何不正当活动。
本投标人在规定的报价有效期限内（本项目投标有效期为60天），将受采购文件的约束并履行投标文件的承诺。
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
投标人名称（签章）：
日期：   年   月   日









被授权代表身份证反面复印件














被授权代表身份证正面复印件

















法定代表人身份证反面复印件














法定代表人身份证正面复印件










