中山市古镇人民医院旧院区机房设备搬迁到新院备用机房项目报价邀请函
各潜在供应商：
中山市古镇人民医院对旧院区机房设备搬迁到新院备用机房项目进行采购，欢迎符合资格条件的报价人报价。
一、项目名称：中山市古镇人民医院旧院区机房设备搬迁到新院备用机房项目
二、采购上限价：该项目采购上限价为人民币26000元（含税）。
三、采购说明：
（一）该项目报价要求各报价供应商报项目总价，报价超出采购上限价的供应商作无效询价报价。
（二）确定中选供应商方式：选取最低报价供应商（若报价供应商所报价格相同的，将采用摇珠或者抽签方式选定最终中选供应商）
（三）最终结算以按实结算为准，结算总价原则不得超出中选价，超出部分按照相关规定实施。
四、项目内容：该项目共一个项目包，需要对中山市古镇人民医院旧院区机房设备搬迁到新院备用机房项目采购，详见需求部分。
五、报价人资格要求：
1. 必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。
2. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件。
3. 不同的供应商之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一采购项目竞争的供应商。
3.1 法定代表人或供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商。
3.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3.3★报价人2023年以来参加本医院项目有自动放弃中标资格或被认定为提供虚假材料应标的不能参加本次项目。
4.供应商须无围标、串标行为，投标文件提供《无围标串通等违法违规行为承诺书》（承诺书格式自行编制）和提供《廉洁承诺书》(承诺书格式自行编制)。
5.本项目不接受联合体报价，不允许分包，一旦发现或被举报有分包行为，将取消中标资格，并列入黑名单，永久性不接纳为供应商。
六、报名时间和方式。（本次询价均使用北京时间，24小时制）
报名时间：2026年10月9日至2026年10月15日(上午8:30-12:00，下午14:00-17:00分，节假日除外）
报名地点：中山市古镇人民医院医技楼二楼信息科
报名方式：报价供应商现场、快递、邮寄等方式报名及提交以下资料（报价文件与报名可同一时间，快递、邮寄方式必须投递到古镇人民医院10号楼，信息科，以签收时间为准。），不接受电话报名及提交资料。
①有效营业执照复印件、②法定代表人证明书原件、③经办人身份证复印件及法定代表人授权委托书原件。以上证件复印件加盖公章作为报名备案资料。
七、本询价文件规定的时间（本次询价均使用北京时间，24小时制）。
八、递交报价文件截止时间：2026年10月15日上午12:00时（北京时间）。
九、询价评选时间：2026年10月15日下午15:00（北京时间）。
十、递交询价报价文件地点：中山市古镇镇华博路199号，信息科
十一、中山市古镇人民医院将不负责报价人准备报价文件和递交报价文件所发生的任何成本或费用。
十二、采购人联系方式
地址:中山市古镇镇华博路199号中山市古镇人民医院医技楼二楼信息科
联系人：韩先生
电话：0760-22323791
十三、监督部门：古镇人民医院监察室
联系电话：0760-22329962

一、用户需求
第一章 项目概况
1.1 项目需求
中山市古镇人民医院旧信息系统机房位于旧院区门诊楼4层，共8个机柜，其中6个设备柜、2个网络线路柜。新院区投入运营后旧院区不再维护，机房设备必须于旧楼停用前完成搬迁，否则门诊楼拆除将直接导致机房供电、网络中断，影响患者就医与医疗安全，并可能导致患者诊疗数据、财务数据等重要信息永久丢失。
医院现有网络按功能区域划分为外网区、外网专线区、内网办公区、安全管理区、数据中心区五大区域。新院区中心机房已建成，核心业务HIS服务器等部署于新院区机房；新旧院区网络通过静态路由实现跨院区互通，旧院区核心设备保留业务核心VLAN80及对应服务器网关，新院区核心设备未配置VLAN80网关。由此形成以下风险：
1. 业务流量依赖新旧院区静态路由转发；
2. 旧院区核心设备、市电、链路任意环节故障，尤其是旧院区停电，会直接中断新院区HIS核心业务，导致全院业务瘫痪。
本次采购需将业务核心VLAN及服务器网关完整迁移至新院区核心设备，删除新旧院区互通的静态路由及旧院区对应VLAN配置，剥离新院区核心业务对旧院区网络与电力环境的依赖。
第二章 采购内容
2.1 采购清单
本项目采购内容按两类组织：机房装修与综合布线工程、技术服务。采购清单如下。
	序号
	货物／服务名称
	数量
	单位
	备注

	1
	机房装修与综合布线工程
	1
	项
	各分项规格与数量见机房装修与综合布线技术参数要求

	2
	技术服务
	1
	项
	具体参数见技术服务技术参数要求


2.2 搬迁设备范围
本项目搬迁设备位于旧院区门诊楼4层主机房6个设备柜内，合计71台，按设备类别汇总如下。
	设备类别
	数量（台）

	服务器
	42

	存储设备
	7

	网络设备
	11

	网络安全设备
	11

	合计
	71


2.3 服务界面划分
为避免实施过程中界面不清，本项目服务界面划分如下。
	工作内容
	责任方

	容灾机房装修工程与综合布线（封窗、空调管口堵漏、网络桥架、六类网络跳线供货施工）
	供应商

	设备搬迁实施（拆卸、包装、运输、上架、线缆连接、开机调试）
	供应商

	网络规划与配置迁移、核心网络切换及回退
	供应商，须为新华三原厂或新华三授权的服务商

	机房内部线缆整理与设备、线缆、端口标签标识；容灾机房网络调试与连通性、安全策略验证
	供应商

	光纤线路准备、网口接入准备、政务网专线申请预开通
	供应商，采购人协调运营商

	各业务系统数据全量备份、恢复验证与上电后功能验证
	各业务系统供应商，由采购人协调，本项目供应商配合

	搬迁时间窗口确认、业务停机通知、现场作业许可、备份完成确认书确认
	采购人


第三章 技术参数要求
本章与第二章采购清单逐项对应。凡标注"★"的条款为实质性响应条款，供应商必须完全满足，出现任何负偏离将被视为无效响应；未标注条款为一般性技术要求，供应商须逐条响应。
3.1 机房装修与综合布线技术参数要求
	序号
	组件
	技术参数项
	技术指标要求

	1
	封窗工程
	数量
	封堵面积17.66平方米，按实际封堵面积计量

	
	
	封堵范围
	覆盖机房现有外窗，实测尺寸为3.65米×2.56米与3.25米×2.56米

	
	
	封堵做法
	保留原有外窗不拆除，采用防火石膏板覆盖封堵，四周以龙骨或角钢固定至墙体，窗框与墙体间缝隙用硅酮密封胶（玻璃胶）封边；做法应满足GB 50174-2017关于机房不应设置外窗的要求

	
	
	验收要求
	封堵面平整、无缝隙、无渗漏，密封胶固化完好；封堵后机房不应存在外窗透光、渗漏与漏风

	2
	空调管口堵漏
	数量
	1项

	
	
	做法
	空调管口与墙体间缝隙用硅酮密封胶（玻璃胶）封边填充密实，防止灰尘和雨水渗入

	
	
	空调利旧
	旧机房空调按需拆装搬运至新机房，由供应商完成拆装与复位

	3
	网络桥架
	数量
	敷设长度3.7米，按实际铺设量计量

	
	
	规格与安装
	金属桥架，沿机柜顶部上走线敷设，含材料搬运及安装

	
	
	安装要求
	安装牢固、横平竖直，全程可靠接地，强弱电分层隔离，穿墙及楼板位置做防火封堵

	4
	六类网络跳线
	数量
	100条

	
	
	规格与性能
	六类非屏蔽成品原装跳线，单条长度10米，满足六类非屏蔽布线系统传输性能要求，与原机房设备及新机房配线系统兼容

	
	
	标识与交付
	跳线两端做标准化标签标识；提交跳线敷设记录与标签对照表作为验收依据

	5
	施工要求
	成品保护
	施工期间对机房现有制冷、供电等基础设施及周边区域采取成品保护；作业完成后清理现场并清运建筑垃圾


3.2 技术服务技术参数要求
3.2.1 机房设备搬迁实施
	序号
	技术参数项
	技术指标要求

	1
	搬迁范围
	旧院区门诊楼4层主机房6个设备柜内设备一次性拆卸、运输、安装至新院区门诊楼2层容灾机房6个标准设备柜，设备类别与台数按搬迁设备范围执行

	2
	设备登记与勘察
	搬迁前逐台登记设备名称、品牌型号、尺寸、重量、运行状态与搬迁优先级，形成设备台账报采购人确认；实测新旧院区电梯载重与轿厢尺寸、楼梯宽度与转角平台、门洞尺寸，确认最大可搬运设备尺寸

	3
	搬运路线
	确定旧院区门诊楼4层至新院区门诊楼2层的最优路线，含跨院区车辆转运；采用厢式货车或防震车，按楼层—车辆—楼层三段式转运，明确限速与固定方式

	4
	搬迁方式
	采用一次性冷搬迁，设备正常关机后搬运，整机防震运输、不拆盘，不采用在线热迁移或存储复制；数据库先执行检查点再关闭，禁止强制断电

	5
	存储设备保护
	拆卸前记录所有磁盘槽位与状态；采用专用减震箱包装，标注"小心轻放、怕震"；搬运过程中倾斜不超过30度，严禁跌落与碰撞；上电后检查磁盘状态与RAID一致性

	6
	线缆标识与网口准备
	拆卸前对所有线缆逐一拍照记录、标签标识；搬迁施工前在旧机房逐台完成服务器网口接入准备，包括记录网口与交换机端口映射、预布跳线、贴标拍照与连通性预检

	7
	网络线路准备
	搬迁前完成容灾机房至主机房内网连接的光纤线路敷设与物理打通，确保搬迁前网络连通性，光纤及敷设辅材由供应商提供

	8
	上架与调试
	按设备上架、线缆连接、开机调试、业务验证、签字确认的顺序逐台实施，并按网络与安全先行、核心系统优先、非核心系统在后的顺序分批推进；机柜空柜通过设备拆卸后逐步腾挪产生，网络与安全设备最先就位并验证链路

	9
	弹性切换机制
	第2批设备须在指定时间前完成上架调试；如经评估无法在截止时间前完成，供应商须调整搬迁批次，改由非核心设备先行搬迁，优先保障核心业务恢复

	10
	旧机房收尾与实施限制
	完成旧机房设备清点确认无遗漏、旧机房线路拆除与现场清理、搬迁文档归档；项目实施不影响现有业务正常运行，所有作业避开临床诊疗高峰时段，搬迁安排在采购人指定的业务空窗期夜间进行


3.2.2 网络规划与配置迁移服务
	序号
	技术参数项
	技术指标要求

	1
	★服务来源
	★为保证我旧机房搬迁的项目风险以及稳定性，本项目核心网络规划与配置迁移服务须由原设备厂商新华三原厂提供，或由新华三授权的服务商提供；以授权服务商方式响应的，须提供针对本项目出具的新华三原厂授权服务函或原厂服务承诺函。供应商不得将本项服务转包、分包或委托任何第三方实施

	2
	★服务内容
	★服务内容须包含网络规划与配置迁移，覆盖以下范围：①新旧院区核心网络规划，含VLAN规划、IP地址规划、路由规划及网络拓扑图编制，规划成果在实施前报采购人审核确认；②旧院区核心设备承载的业务核心VLAN及对应服务器网关IP地址、子网掩码完整迁移至新院区核心设备；③新院区核心设备新建对应VLAN并放行全局通行策略、配置核心转发规则，确认接口状态正常、网关协议生效；④删除新旧院区双向互通的静态路由条目，清空路由表中指向旧院区的转发条目；⑤删除旧院区核心设备对应VLAN的全局配置及接口网关配置，旧院区设备查询不到相应VLAN与网关配置

	3
	网络区域对应
	网络规划须覆盖外网区、外网专线区、内网办公区、安全管理区、数据中心区五大区域的VLAN与地址段划分，并与现有网络规划保持一致，避免地址冲突

	4
	配置备份
	实施前分别登录新旧院区核心交换机导出设备完整配置文件并本地保存备份；核查业务VLAN网段网关与路由表信息，记录原始配置，备份文件作为回退依据

	5
	预配置与切换窗口
	新院区核心交换机的VLAN、路由、DNS等配置在搬迁前完成编制并预配置，搬迁当天按预配置直接启用；网络切换须安排在采购人确认的全院业务空窗期实施，整体操作时间控制在10分钟以内，业务瞬时中断时长控制在3至5分钟

	6
	回退方案
	提供完整回退方案，明确回退触发条件与分步操作步骤，回退总时长不超过3分钟；实施方案与回退方案报采购人审核确认后方可实施

	7
	操作规范
	全程双人操作、双人复核，每一项操作完成后即时校验；切换期间安排网络运维与系统运维双岗值守，出现异常立即启动回退

	8
	切换验证与监控
	测试新院区网关连通性，ping服务器网关与核心服务器IP丢包率为0；验证HIS系统、终端业务访问与服务器数据读写正常；核查核心设备流量转发，确认业务流量本地转发、不经过旧院区；切换完成后持续监控不少于1小时，并留存切换后的最终设备配置


3.2.3 机房内部线缆整理与标识
	序号
	技术参数项
	技术指标要求

	1
	线缆整理与辅材
	对旧院区机房与新院区容灾机房内部线缆进行梳理整理，减少交叉与冗余，释放机柜空间与作业半径；服务含搬迁与整理所需全部线缆及辅材，包括但不限于跳线、标签、扎带、线管、理线器件等

	2
	标识与交付资料
	对设备、线缆、端口做标准化标签标识，标注设备名称或用途与连接关系；提交线缆连接关系表、设备台账与标签对照表


3.2.4 容灾机房网络调试与业务验证
	序号
	技术参数项
	技术指标要求

	1
	网络连通性与路由
	完成容灾机房内网络连通性调试，覆盖内网、外网与医联体专线，所有链路正常；验证跨VLAN路由可达，VLAN间延迟不超过1毫秒

	2
	安全策略验证
	验证各区域间访问控制策略与搬迁前一致，出口防火墙、数据中心防火墙、专线防火墙策略完整生效；网闸仅允许授权数据穿越，未授权流量被阻断；安全管理区仅管理VLAN可达

	3
	业务功能验证
	配合各业务系统供应商完成HIS、LIS、PACS、EMR等系统功能验证，业务流程正常、数据一致

	4
	性能与环境验证
	核心操作响应时间、影像调阅加载时间、数据库查询响应等性能指标与搬迁前持平或更优；机房温度18至28摄氏度、湿度35%至75%，制冷与供电基础设施及UPS运行正常

	5
	持续监控
	搬迁完成后72小时内安排专人持续监控系统可用性、性能指标与业务量，搬迁后0至8小时每15分钟一次、8至24小时每30分钟一次、24至72小时每小时一次

	6
	异常处置与验证记录
	不影响业务的轻微异常记录并持续观察，影响部分业务的一般异常30分钟内响应，影响核心业务的严重异常立即启动应急响应；逐项填写系统验证检查表与网络切换验证清单，形成验证报告提交采购人确认


3.2.5 实施组织与进度要求
	序号
	技术参数项
	技术指标要求

	1
	实施组织
	成立搬迁实施组织并明确组长与职责，至少设置搬迁指挥组、技术组、网络组、物流组四个工作组；各业务系统供应商由采购人另行协调，供应商负责备份要求下发、时间窗口协调与备份完成确认书收集

	2
	人员配置
	配置专职项目经理1名，负责总体决策、进度管控、资源协调与采购人接口；配置具备网络规划与核心交换机配置迁移实施能力的网络工程师；搬运人员数量按设备重量评估确定

	3
	进度计划与实施方案
	提交实施进度计划，按准备期、建设期、备查期、搬迁日、监控期、收尾期划分并明确责任方；提交搬迁实施方案、网络规划与配置迁移方案、应急回退方案，报采购人审核确认后方可实施

	4
	交底与沟通机制
	搬迁前组织应急演练与搬迁交底会，明确分工、时间节点、风险预案与联络人；准备期每周召开进度例会，搬迁日设现场指挥点并每30分钟通报进度，指定唯一联络人

	5
	应急预案
	提供数据恢复、网络、设备、停电与超时五类应急处置措施；数据不一致或丢失时立即停止相关系统操作并启用备份数据恢复；网络割接后核心链路不通时恢复至搬迁前配置，排查原因后重新割接

	6
	质保与服务保障
	本项目技术服务质保期不少于1年，自项目验收合格之日起计；质保期内提供7×24小时故障受理渠道，接到故障通知后2小时内响应并提供远程支持，需现场处置的于24小时内到达现场


第四章 评分要求
4.1 评标办法
本项目采用综合评分法，总分100分，其中商务技术评分70分、价格评分30分。评标委员会对满足采购需求实质性要求的响应文件，按本章评分标准打分，并按综合得分由高到低顺序推荐成交候选供应商。响应文件未实质性响应★条款的，按无效响应处理，不进入评分。
4.2 符号说明
	符号
	含义
	评审方式

	★
	实质性响应条款
	供应商必须完全满足，出现任何负偏离即按无效响应处理

	无标记
	一般性技术要求
	供应商须逐条响应，出现负偏离按本章商务技术评分表相应规则扣分


4.3 商务技术评分表（60分）
	序号
	评分项
	分值
	评分标准

	1
	技术参数响应
	10
	对第三章技术参数要求中的一般性条款逐条评审，每出现1条负偏离扣1分，扣完为止；全部满足得满分。供应商须提交技术参数偏离表，逐条注明无偏离／正偏离／负偏离

	2
	搬迁实施方案
	9
	按四项分别计分：①施工组织与人员配置完整得2分；②搬迁流程与批次安排明确、含机柜腾挪时序得2分；③设备与存储保护措施（整机防震运输不拆盘、防震包装、倾斜角度限制）完整得3分；④进度计划含各阶段起止时间与弹性切换机制得2分。每项内容笼统或未结合本项目现场条件的减半计分，缺失得0分

	3
	网络规划与配置迁移方案
	10
	按三项分别计分：①网络规划成果含VLAN规划、IP地址规划、路由规划及网络拓扑图共4项，每项1分，共4分；②配置迁移步骤覆盖新院区核心新建VLAN与网关、删除新旧院区互通静态路由、删除旧院区对应VLAN全局与接口网关配置共3个环节，每个环节1分，共3分；③配置备份与切换验证方法（含丢包率、业务访问、流量本地转发校验）完整得3分

	4
	应急回退方案
	7
	按三项分别计分：①回退触发条件覆盖网关配置异常、业务启动失败、网络大面积丢包、设备报错或环路风险四类，每覆盖1类得1分，共4分；②分步回退操作步骤完整并明确各步骤耗时与回退总时长承诺得2分，不完整得1分，未提供得0分；③明确回退方案经采购人审核确认后实施得1分

	5
	质保与售后服务方案
	7
	按三项分别计分：①质保期承诺不少于1年得2分，每延长1年加1分，本项最高3分；②故障响应时间承诺（含响应时限与到场时限）明确可行得2分；③质保期内巡检计划与备件保障方案完整得2分

	6
	培训方案
	3
	提供机房与网络运维人员培训方案，含培训内容、课时、师资与考核安排的得3分；仅作培训承诺而无具体方案的得2分；未提供得0分

	7
	同类项目业绩
	5
	供应商近3年（2023年1月1日以来，以合同签订时间为准）承接机房搬迁、机房建设或核心网络切换类项目，每提供1个合同关键页复印件得2分，最高5分；未提供或未加盖供应商公章不得分

	8
	项目团队
	5
	按两项分别计分：①拟派项目经理具备信息系统项目管理类高级证书得3分；②拟派实施人员中至少1人具备网络厂商中级及以上技术认证得2分。须提供证书复印件及近三个月内任意一个月社保证明，否则不得分

	9
	企业资质
	4
	具有ISO9001质量管理体系认证得2分；具有ISO27001信息安全管理体系认证得2分。须提供有效期内证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分

	合计
	—
	60
	—


4.4 价格评分表（40分）
	评分项
	分值
	评分标准

	价格分
	40
	满足采购需求文件要求且响应报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分40分；其他供应商价格分按下列公式计算：价格分＝（评标基准价÷响应报价）×40，四舍五入保留两位小数


4.5 综合比较
1. 综合得分＝商务技术得分＋价格得分；
2. 按综合得分由高到低顺序排序，推荐综合得分排名第一的供应商为成交候选供应商；
3. 综合得分相同的，按商务技术得分由高到低顺序确定排序；商务技术得分仍相同的，按响应报价由低到高顺序确定排序。






二、付款方式
    签订合同后，成交供应商供货并安装调试验收合格后，出具等额有效发票30个工作日内支付合同全额。

三、报价要求
报价供应商必须按要求完整填写相关附表，并签字盖章。
备注：
1、该报价文件要求一正一副，密封递交。
2、询价文件正本与副本可以单独密封包装，也可以所有询价文件密封包装在一个密封袋内。密封袋的封口处应粘贴处理。
3、密封外包装加盖供应商印章。
4、如果未按要求密封和标记，采购人对误投或提前启封概不负责。
5、★供应商必须根据采购项目的技术参数按顺序逐条响应，佐证材料标注页码，否则可作废处理。        








表1  报价函

致：中山市中山市古镇人民医院
    根据贵方的中山市古镇人民医院旧院区机房设备搬迁到新院备用机房项目进行采购的询价邀请函，签字代表         （姓名、职务）         代表报价人    （报价供应商名称）       参加报价，并提交报价文件。
据此函，本人宣布同意如下：
所附“报价一览表”规定的应提供和交付的货物、服务和工程报价总价为（人民币、含税）：
                             （大写），                             （小写）。

报价人代表姓名、职务（印刷体）：
报价人名称：（加盖公章）						
法定代表人签字（或其委托的全权代表人）：                    
注：法定代表人委托全权代表人，需附法定代表人授权书。

 


  年   月    日



















表2  法定代表人授权委托书

致：中山市古镇人民医院：

兹授权以下同志（见身份证复印件），为我方参与（项目名称）采购项目事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与上述采购项目的采购工作，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺 。

授权供应商：                            （盖章）     法定代表人：              （签名或盖私章）
有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人姓名：         性别：                   年龄：        身份证号码：
联系电话：
有效通讯电子邮箱：
营业执照号码：                         
经济性质：
说明：
1.法定代表人为企业事业供应商、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3.将此证明书提交对方作为合同附件。
4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
5.有效期限：与本公司响应文件中标注的投标有效期相同，自本供应商盖公章之日起生效。
6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。
7.身份证复印件（或扫描件）必须清晰可见。




被权代表身份证反面复印件
被授权代表身份证正面复印件












表3  法定代表人证明书

致：中山市古镇人民医院：

（          ）同志，现任我供应商（          ）职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                         供应商：               （盖章）

附：代表人姓名：          性别：            年龄：                身份证号码：
联系电话：
有效通讯电子邮箱：
营业执照号码：                       
经济性质：
说明：
1.法定代表人为企业事业供应商、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3.将此证明书提交对方作为合同附件。
4.身份证复印件（或扫描件）必须清晰可见。









法定代表人身份证正面复印件                   法定代表人身份证反面复印件










[bookmark: _GoBack]
表4  分项报价一览表
项目名称：                                    金额供应商：元（人民币）
	序号
	项目名称
	单价
	数量
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	报价总价
	大写：                               元整（小写：￥           元）



注：
1. 此表的总计系该项目所需费用含相关货物、劳务、保险、服务、交通费、管理费、安装、税费等在内的全部一切费用，金额总数即报价总价。
2. 分项报价按照采购人要求(或采购需求）格式进行报价。
报价人名称（加盖公章）：
报价人法定代表人或其委托人签字： _____________
日  期：
















表5  服务方案和承诺

主要内容应包括但不限于采购需求部分（格式自定）：
1.人员配置
2.提供服务及其实施措施；
3.须采购人配合事项；
4.根据项目需求逐项作出承诺；
5.供应商的其他资料。
报价供应商承诺书所承诺内容包含但不限于上述要素


供应商名称（供应商盖公章）：

法定代表人或其授权代表签名：                    

日 期：
1

